  **บันทึกข้อความ**

**ส่วนราชการ**  สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๑ (นครราชสีมา) ส่วนตรวจและบังคับใช้กฎหมาย โทร ๑๐5

**ที่** ทส ๐๒๐๕(๑๑).3/ **วันที่**  พฤษภาคม ๒๕๖6

**เรื่อง** รายงานผลการตรวจบังคับการแหล่งกำเนิดมลพิษ ห้างสรรพสินค้า โลตัส สาขาโชคชัย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๑ (นครราชสีมา) ผ่านผู้อำนวยการส่วนตรวจและบังคับใช้กฎหมาย

**๑. เรื่องเดิม**

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๑ ได้ดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมการระบายน้ำทิ้งให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยห้างสรรพสินค้า โลตัส สาขาโชคชัย ตั้งอยู่เลขที่ 351 หมู่ที่ 12 ถนนสีคิ้ว-โชคชัย ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ๒๕๖6

**๒. ข้อเท็จจริง**

๒.๑ ห้างสรรพสินค้า โกลบอลเฮ้าส์ สาขาโชคชัย มีใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ. 1) เลขที่ 071/2559 ออกให้ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 มีบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด เป็นเจ้าของ มีพื้นที่ใช้สอย 5,426.36 ตารางเมตร เข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคารประเภท ข (เอกสารแนบ ๑)

๒.๒ มีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นประมาณ 20.44 ลบ.ม./วัน และมีระบบบำบัดน้ำเสีย ประกอบด้วย บ่อดักไขมัน(บริเวณศูนย์อาหารและเคเอฟซี) ไม่ทราบขนาด จำนวน 2 บ่อ ถังดักไขมัน ขนาด 80 ลบ.ม จำนวน 1 ถัง ถังเกรอะและถังปรับเสถียร ไม่ทราบขนาด จำนวน 1 ถัง ถังกรองไร้อากาศ ไม่ทราบขนาด จำนวน 1 ถัง ถังกรองเติมอากาศ ไม่ทราบขนาด จำนวน 2 ถัง ถังตกตะกอน ไม่ทราบขนาด จำนวน 1 ถัง บ่อเกรอะ(บริเวณห้องน้ำลูกค้า และห้องน้ำเจ้าหน้าที่) ไม่ทราบขนาด จำนวน 1 บ่อ มีการระบายน้ำทิ้งออกสู่ภายนอก 1 จุดบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า ติดถนน สีคิ้ว-โชคชัย (เอกสารแนบ ๒)

๒.๓ เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้งขณะจะระบายออกสู่ภายนอก 1 จุด รหัสตัวอย่าง LTCK ไปตรวจวิเคราะห์ จำนวน ๑ ตัวอย่าง พบว่า มีค่าความเป็นกรดและด่าง เท่ากับ 5.8 ค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด เท่ากับ - มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าทีเคเอ็น เท่ากับ - มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าน้ำมันและไขมัน - มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดี เท่ากับ - มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าสารแขวนลอย เท่ากับ - มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าซัลไฟด์ เท่ากับ - มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งมีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีค่าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ได้แก่ **ค่****าบีโอดี เท่ากับ - มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าสารแขวนลอย เท่ากับ - มิลลิกรัมต่อลิตร** (เอกสารแนบ ๓)

๒.๔ มีการจัดทำรายงาน ทส.๑ และจัดส่งรายงาน ทส.๒ ทางเอกสาร (เอกสารแนบ ๔)

**๓. ข้อพิจารณา**

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๑ พิจารณาแล้วเห็นควรมีหนังสือแจ้งสิทธิโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานถึง ห้างสรรพสินค้า โลตัส สาขาโชคชัย เพื่อทราบผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งและข้อเท็จจริงอื่น และมีสิทธิโต้แย้งต่อผลการตรวจสอบดังกล่าวก่อนที่จะออกคำสั่งทางปกครองให้ปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป

/จึงเรียนมา*…*

-๒-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึงกรรมการบริษัท บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวอัจฉรา อิ่มมณี)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

วิสัยทัศน์ คพ. “น้ำต้องสะอาด อากาศต้องบริสุทธิ์ หยุดปัญหามลพิษ เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน”